## Slide 1: CENTINELA ACÚSTICO IA
Sistema de prevención de ruidos para parques y centrales

## Slide 2: INNERGEX EN EL MUNDO
1.537 MW brutos
+10.288 MW
4.412 MW
Capacidad instalada bruta
100%
Energía renovable
17
desarrollo
futuro
89
operaciones
hoy
42 hidro
36 eólicos
8 solares
4 almacenamiento
2 hidro
11 eólicos
2 solares
1 almacenamiento
CHILE
743 MW en operación

## Slide 3: Innergex en Chile
LICÁN
HYDRO POWER PLANT
18 MW
DUQUECO
HYDRO COMPLEX (3 plants)
143 MW
GUAYACÁN
HYDROELECTRIC POWER PLANT
12 MW
PV SAN ANDRÉS
PHOTOVOLTAIC PLANT
51 MW
SAN ANDRÉS
BESS I-II
77 MW
PV SALVADOR
PHOTOVOLTAIC PLANT
68 MW
SALVADOR
BESS
50 MW
PAMPA ELVIRA SOLAR
THERMO SOLAR PLANT
34 MWt
SARCO
WIND FARM
170 MW
CUEL
WIND FARM
33 MW
AURORA
WIND FARM
129 MW
+ SALVADOR
BESS II
20 MW
EN CONSTRUCCIÓN
+ RUCACURA
HYDRO
3 MW
Desarrollamos | Construimos | Operamos
+ Diversidad geográfica y tecnológica
+ Estándar ESG
Total general
808 MW
743 MW
capacidad instalada
65 MW en construcción
+

## Slide 4
En la operación de un parque eólico, el ruido es un desafío constante de la operación
El Decreto Supremo N° 38
define los límites máximos de ruido que debe respetar una operación de este tipo:
¿Cuál es el impacto del ruido?
Puede afectar la salud de las personas y la relación con las comunidades cercanas
65 dBA DÍA
50 dBA NOCHE
RUIDO AERODINÁMICO
RUIDO MECÁNICO

## Slide 5
RUIDO MECÁNICO
Mientras el equipo está en operación, no es posible ingresar para estudiar sus posibles causas
RUIDO AERODINÁMICO
Monitoreo puntual realizado con sonómetro por un especialista en terreno.
no permiten anticiparse a posibles incidentes
Los métodos de medición convencionales

## Slide 6
Por eso, a partir de un trabajo colaborativo, desarrollamos una
solución innovadora
que combina
experiencia en la industria,
talento local y tecnología de punta.

## Slide 7
CENTINELA ACÚSTICO IA
¿CÓMO FUNCIONA?

## Slide 8
CENTINELA ACÚSTICO IA
¿CÓMO FUNCIONA?
ANÁLISIS
MONITOREO
ALERTA
RESPUESTA
Red de receptores que operan 24/7
Medidas preventivas basadas en evidencia
Plataforma centralizada de datos con IA
Sistema de información en tiempo real

## Slide 9
ANÁLISIS
MONITOREO
ALERTA
RESPUESTA
Dispositivos de medición autónomos
Registran sonido de manera automatizada y transmiten datos 24/7 vía red 3G/4G
MICRÓFONO
Equipo SONOline
PANEL SOLAR
BATERÍA

## Slide 10
ANÁLISIS
MONITOREO
ALERTA
RESPUESTA
Dispositivos de medición autónomos
Registran sonido de manera automatizada y transmiten datos 24/7 vía red 3G/4G
Equipo CMS Acústico
MICRÓFONO
PLATAFORMA YAW
TECHO DE NACELLE
MAIN BEARING

## Slide 11
ANÁLISIS
MONITOREO
ALERTA
RESPUESTA
Distribución de dispositivos
Parque Eólico Cuel Los Ángeles, Bío Bío
22 turbinas
11 ambientales
Red de sensores

## Slide 12
Catálogo de ruidos
Análisis/ clasificación
Monitoreo acústico
Catálogo de ruidos
Análisis/ clasificación
Monitoreo acústico
Visualización
Modelo de IA con datos centralizados
El sistema centraliza los datos
y los procesa mediante un modelo de IA entrenado en condiciones reales
ANÁLISIS
MONITOREO
ALERTA
RESPUESTA

## Slide 13
Normal operation
Anomaly
ANÁLISIS
MONITOREO
ALERTA
RESPUESTA
El sistema genera notificaciones
con información objetiva y detallada según el nivel de riesgo

## Slide 14
ANÁLISIS
MONITOREO
ALERTA
RESPUESTA
Del dato a la acción
A través de alertas tempranas, informes mensuales y protocolos preventivos
EFICIENCIA OPERACIONAL
La capacidad de identificar sonidos permite detectar anomalías y anticiparse a fallas en los equipos
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
El monitoreo continuo entrega información objetiva y oportuna para el cumplimiento normativo
Reclamo de vecinos por ruido
Localización y verificación
Reducción RPM en turbina
Reporte con datos para autoridad
EJEMPLO
Alerta por anomalía en turbina
Análisis de datos con IA
Envío de informe al fabricante
Mantenimiento preventivo
EJEMPLO

## Slide 15
Al momento de generarse la superación de la banda establecida, se genera una alerta que es enviada vía mensajería instantánea.
Esta se recibe y se procede a analizar el ruido.
3 Equipos CMS Acústicos
TECHO DE NACELLE
PLATAFORMA YAW
MAIN BEARING
Alertas en línea

## Slide 16
PLATAFORMA YAW
MAIN BEARING
TECHO DE NACELLE
Hasta 125 FS
Hasta 75 FS
Hasta 100 FS

## Slide 17
Identificación temprana de anomalía permitiendo prevenir una falla mecánica
-40% tiempo de inactividad por mantenimiento de turbinas
Respaldo para garantías Full Service con evidencia sólida de anomalías
Ahorro de al menos USD 60.000 por costos de intervención en emergencia
La turbina 11 emitió una alerta por ruidos que superaban la banda, tras analizarlos junto al fabricante (Goldwind) se determinó una falla de aislación en el generador.
Esta detección temprana evitó daños significativos, reparaciones costosas y redujo el tiempo total fuera de operación del parque.
CASO TURBINA 11
BENEFICIOS

## Slide 18
Esta solución fue reconocida por su innovación
a nivel nacional
PREMIO AVONNI 2025

## Slide 19
PRÓXIMOS PASOS

## Slide 20
NUEVO ESTÁNDAR DE MONITOREO
PRÓXIMOS PASOS
Elevar el estándar del monitoreo acústico para aumentar su precisión, anticipando la nueva normativa de ruido eólico y asegurando su cumplimiento en el largo plazo.
¿Qué incorpora el nuevo estándar?
 Mediciones de viento
 Análisis de nivel L90

## Slide 21
APP ECOMETRIC
PRÓXIMOS PASOS
Desarrollo de app móvil para el seguimiento de datos, reclamos y notificaciones en línea de los sistemas de monitoreo.

## Slide 22
Integrar monitoreo acústico con SCADA, centralizando todos los datos en un sistema que facilite su acceso y visualización para la toma de decisiones.
INTEGRACIÓN DE SONOLINE CON SCADA
PRÓXIMOS PASOS

## Slide 23
IMPLEMENTACIÓN EN PARQUE EÓLICO AURORA
PRÓXIMOS PASOS
Región de Los Lagos

## Slide 24
Aplicación de sistema CMSacústico entrenado con IA para optimizar la operación y anticipar eventos en turbinas hidroeléctricas
MONITOREO ACÚSTICO EN HIDROELÉCTRICAS
PRÓXIMOS PASOS

## Slide 25
DIVERSIFICACIÓN DEL MONITOREO AMBIENTAL
PRÓXIMOS PASOS
Expandir el monitoreo ambiental en parques eólicos, instalando una nueva red de sensores para la observación de avifauna.

## Slide 26
A ESCALA GLOBAL
Solución local

## Slide 27
CENTINELA ACÚSTICO IA
Sistema de prevención de ruidos para parques y centrales